## Slide 1
Dott. Ing. Gioacchino Giomi
Direttore Regionale VVF Umbria
corpo nazionale dei vigili del fuoco
proposta di aggiornamento
regola tecnica per strutture sanitarie
d.m. 18/9/2002

## Slide 2
problematiche
le strutture sanitarie esistenti dovevano essere adeguate entro il 26/12/2007
dopo 10 anni molte strutture non sono state adeguate ed alcune sono ancora in corso di adeguamento
il mancato o ritardato adeguamento dipende da vari fattori:

## Slide 3
anche per risolvere tali problematiche è stata emanata la L. 189/12
scarsità/assenza di fondi
riduzione di operatività della struttura durante il periodo di adeguamento
impatto dei lavori di adeguamento sulle strutture
incompatibilità di alcune misure di p.i. con la funzionalità della struttura

## Slide 4
Legge 189/2012 art. 6 comma 2 “legge Balduzzi”
definizione dei requisiti di sicurezza antincendio con scadenze differenziate per il loro rispetto
specifica disciplina di p.i. per le strutture esistenti al 27/12/2002 che non abbiano completato l’adeguamento
specifica disciplina semplificata di p.i. per le altre strutture sanitarie individuate nell’allegato I al DPR 151/2011

## Slide 5
n. | attività | cat. A | cat. B | cat. C
68 | strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2 | < 50 posti letto; strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio <1.000 m2 | strutture < 100 posti letto; strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio > 1.000 m2 | strutture > 100 posti letto

## Slide 6
criteri adottati per garantire le linee di indirizzo della legge
si prevede
minor impatto delle misure di protezione passiva
compensate con misure di protezione attiva e misure di esercizio
calibrazione delle misure in funzione della specificità dell’attività
e della relativa tipologia edilizia
  riequilibrio fra misure di protezione e misure di esercizio
  adeguamento flessibile
  e controllato nel tempo

## Slide 7
più adeguata classificazione delle aree di degenza e delle aree specialistiche
ampliate le possibilità di comunicazione diretta con altre attività in relazione alle necessità delle strutture sanitarie
ridefiniti i livelli di resistenza la fuoco e le superfici di compartimentazione
ridefinite le caratteristiche di reazione al fuoco in funzione delle necessità sanitarie
adeguati i carichi di incendio e le destinazioni d’uso di alcuni locali in funzione delle esigenze sanitarie
maggiore flessibilità nel dimensionamento delle vie di esodo e nella relativa caratterizzazione antincendio
allineate le caratteristiche degli impianti antincendio al D.M. 20/2/2012
definizione delle misure gestionali per il controllo dei pericoli e delle aree a rischio
trasposizione dei criteri nelle strutture ospedaliere

## Slide 8
trasposizione dei criteri nelle strutture ambulatoriali
reazione al fuoco
strutture ambulatoriali
per prestazioni specialistiche
> 1000m2
come strutture ospedaliere
correttivi che tengono conto della assenza di aree di degenza e della minore complessità
strutture
non soggette
d.m. 10/3/1998
d.m.10/3/1998
strutture ambulatoriali
per prestazioni specialistiche
(500 m2 – 1000m2]
limitazioni destinazioni d’uso
dimensionamento vie esodo

## Slide 9
modalità di adeguamento delle strutture ospedaliere
2 anni
1° livello di disposizioni
8 anni
3° livello di disposizioni
10 anni
adeguamento complessivo
5 anni
2° livello di disposizioni
2 anni
1° livello di disposizioni
8 anni
70% superficie in pianta della struttura
10 anni
100% superficie in pianta della struttura
5 anni
30% superficie in pianta della struttura
adeguamento rispettando la normativa per punti
adeguamento rispettando la normativa per lotti

## Slide 10
modalità di adeguamento delle strutture ambulatoriali
2 anni
1° livello di disposizioni
8 anni
3° livello di disposizioni
5 anni
2° livello di disposizioni
adeguamento rispettando la normativa per punti

## Slide 11
compensazione del rischio nel corso del periodo adeguamento
sistema di gestione per l’attuazione dei divieti, limitazioni e condizioni di esercizio ordinarie e in emergenza che nelle varie fasi concorrono a garantire le misure di prevenzione
nomina di un responsabile tecnico della sicurezza antincendio
individuazione di personale incaricato dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza
durante i 10 anni di adeguamento la compensazione del rischio residuo viene garantita dalla gestione dei pericoli e dei principi di incendio

## Slide 12
articolazione della bozza di decreto
modalità di adeguamento a step
all. I
strutture ospedaliere esistenti
all. II
strutture esistenti/nuove non soggette
strutture esistenti/nuove ambulatoriali (500 m2 -1000 m2]
all. III
articolato
sistema di gestione della sicurezza finalizzato all’adeguamento antincendio
strutture nuove ambulatoriali >1000 m2
strutture esistenti ambulatoriali >1000 m2

## Slide 13
definizione di apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante
apparecchiatura in grado di accelerare particelle ad energia superiore ad 1,67 MeV, per la quale non è pertanto possibile escludere a priori la presenza di radioattività nei pressi della apparecchiatura, che permane anche dopo lo spegnimento della stessa (ciclotroni per la produzione di radio farmaci, betatroni, ecc).
Strutture ospedaliere esistenti all. I
integrazione della classificazione delle aree
Tipo D1 aree destinate a ricovero in regime ospedaliero e/o residenziale
Tipo D2 aree adibite ad unità speciali (terapia intensiva, neonatologia, reparto di rianimazione, sale operatorie, terapie particolari, ecc.)
Tipo F aree destinate ad impianti diagnostici ad alta tecnologia (risonanza magnetica, tomografia computerizzata, aree ove sono presenti sorgenti di radiazioni ionizzanti)
resistenza al fuoco
piani interrati R-REI/EI 60 (90)
edifici di altezza antincendio fino a 24 m R-REI/EI 30 (60)
edifici di altezza antincendio oltre 24 m R-REI/EI 60 (90)
reazione al fuoco
è consentito mantenere in uso, fino alla loro sostituzione, mobili imbottiti e sedie non imbottite non rispondenti ai requisiti previsti
per esigenze di carattere igienico-sanitario negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, a servizio di aree di tipo C, D1, D2 ed F, è consentito l’impiego a pavimento e a parete di materiali in classe 1 e a soffitto di materiali di classe 0 (non combustibili)
è consentito, fino alla loro sostituzione, mantenere in uso materiali isolanti combustibili all’interno di intercapedini.
compartimentazione
le aree di tipo C devono essere suddivise in compartimenti, distribuiti sul medesimo livello, di superficie singola non superiore a 2000 m2 (1500)
le aree di tipo D1 devono essere suddivise in compartimenti, distribuiti sul medesimo livello, di superficie singola non superiore a 1500 m2 (1000)
le aree di tipo D2 ed F devono essere suddivise in compartimenti, distribuiti sul medesimo livello, di superficie singola non superiore a 1.000 m2 (---)
capacità di deflusso
50 per piani con pavimento a quota compresa tra più o meno un metro rispetto al piano di uscita dall’edificio
37,5 per piani con pavimento a quota al di sopra o al di sotto di più o meno un metro rispetto al piano di uscita dall’edificio
larghezza totale delle vie di esodo
per le aree di D1 e D2 per le quali la larghezza totale delle vie d’uscita verticali che conducono al piano di uscita dall’edificio può essere calcolata riferendosi al solo piano di massimo affollamento
  altri aggiornamenti riguardano:
  comunicazioni
  limitazioni alle destinazioni d’uso dei locali
  montalettighe antincendio
  limitazione dei carichi di incendio
  bombole/stroller per uso terapeutico
  alimentazione in emergenza della rete dei gas medicali

## Slide 14
osservare i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze stabiliti dal decreto 10 marzo 1998
Strutture esistenti e nuove non soggette ai procedimenti di prevenzione incendi all. II, capo I

## Slide 15
ubicazione: -
separazioni-comunicazioni: -
resistenza al fuoco:
  R/REI 30 per i piani fuori terra
  R/REI 60 per i piani interrati
  i piani interrati devono comunicare con i piani fuori terra tramite porte EI 60
reazione al fuoco:
  come all. I
Strutture di tipo ambulatoriale esistenti e nuove (500 m2 -1000 m2 ] all. II, capo II
compartimentazione: -
limitazioni:
  locali oltre il primo interrato e carico di incendio oltre 30 Kg/m2
  protetti con impianto di spegnimento automatico
scale ascensori: -
esodo:
  0,1 p/m2 (ambulatori); 0,4 p/m2 (sale attesa)
  misure allegato III, DM 10/3/1998 (rischio medio)
  ammesse scale ad uso promiscuo
  locali interrati due vie di uscita alternative
aree e impianti a rischio specifico:
  locali deposito < 60 m2
  locali adibiti a servizi generali come capo III
  distribuzione dei gas combustibili come all. I
protezione attiva:
  solo estintori
  nelle aree a rischio specifico e nei locali ubicati oltre il primo piano interrato, impianto fisso di rivelazione e segnalazione incendi
misure gestionali:
  D.M. 10/3/1998

## Slide 16
resistenza al fuoco:
  R/REI 30 piani fuori terra
  R/REI 60 per i piani interrati
  i piani interrati devono comunicare con i piani fuori terra tramite porte EI 60
compartimentazione:
  aree C max 2.000 m2
  aree F max 1.000 m2
  aree E compartimenti per attività omogenee
Strutture di tipo ambulatoriale esistenti di superficie >1000 m2
all. II, capo III
  limitazioni:
    locali oltre il primo interrato e carico di incendio oltre 30 Kg/m2
    protetti con impianto di spegnimento automatico
  scale-ascensori:
    scale in vano protetto
    una da 1,20 m e restanti 0,90 m
    ascensori in vano protetto
esodo:
  0,1 p/m2 (ambulatori); 0,4 p/m2 (sale di attesa)
  capacità di deflusso 50
  lunghezza percorsi: 50 m fino a luogo sicuro; 40 m fino a scala protetta
  larghezza totale vie uscita verticali funzione del piano di max affollamento
aree e impianti a rischio specifico:
  locali deposito fino < 500 m2
protezione attiva:
  estintori
  > 4 naspi DN 25 (60 l/min, 2 bar), autonomia 60’
  impianto di spegnimento automatico per carico di incendio > 60kg/m2
  impianto rilevazione, segnalazione e allarme in tutte le aree
misure gestionali:
  centro di gestione delle emergenze

## Slide 17
disposizioni previste al Titolo II della regola tecnica (D.M. 18/9/2002), con riferimento alle aree di Tipo C.
Sono considerate equivalenti alle strutture di nuova costruzione quelle esistenti nel caso siano oggetto di interventi comportanti la loro completa ristrutturazione e/o il cambio di destinazione d'uso
Strutture di tipo ambulatoriale nuove di superficie >1000 m2
all. II, capo IV

## Slide 18
modalità di adeguamento
strutture ospedaliere esistenti
2 anni
cat. B/C richiesta e.p.
  cronoprogramma (completo adeguamento normativo)
asseverazione
cat. A cronoprogramma (completo adeguamento normativo)
asseverazione
gestione bombole gas
gestione dep. sostanze infiamm.
installazione estintori
informazione e formazione
segnaletica di sicurezza
SGS + responsabile tecnico
addetti antincendio

## Slide 19
modalità di adeguamento
strutture ospedaliere esistenti
5 anni
cat. A/B/C asseverazione
separazioni/comunicazioni
reazione fuoco (tendaggi, mobili imbottiti, sedie non imbottite)
limitazione destinazioni uso locali
locale bombole/stroller
depositi materiali combustibili
locali adibiti a servizi generali (laboratori, lavanderie, …)
linee gas (infiammabili, medicali)
impianti rivelazione/segnalazione/allarme

## Slide 20
modalità di adeguamento
strutture ospedaliere esistenti
8 anni
cat. A/B/C asseverazione
scale
ascensori
condizionamento/ventilazione
impianti elettrici
impianti di spegnimento
centro gestione emergenze

## Slide 21
modalità di adeguamento
strutture ospedaliere esistenti
10 anni
cat. A/B/C asseverazione + SCIA
resistenza al fuoco
reazione al fuoco materiali rivestimento
compartimentazione
monta lettighe antincendio
vie esodo
CONTROLLI
A CAMPIONE
NEL CORSO DELLE VARIE FASI

## Slide 22
strutture ospedaliere esistenti
adeguamento per lotti con indipendenza, autonomia e funzionalità antincendio
2 anni
e.p. (solo cat. B/C) + cronoprogramma + asseverazione
gestione bombole gas
gestione dep. sostanze infiamm.
installazione estintori
  informazione formazione
segnaletica di sicurezza
SGS + addetti antincendio
5 anni
asseverare adeguamento di almeno 30% delle superfici in pianta della struttura + SGS + addetti antincendio
8 anni
asseverare adeguamento di almeno 70% delle superfici in pianta della struttura
10 anni
asseverare adeguamento del100% delle superfici in pianta della struttura + SCIA
CONTROLLI
A CAMPIONE
NEL CORSO DELLE VARIE FASI

## Slide 23
modalità di adeguamento
  strutture ambulatoriali esistenti superficie (500 m2 - 1000 m2]
2 anni
gestione depositi sostanze infiammabili
gestione bombole gas
estintori
gestione sicurezza antincendio
informazione/formazione
segnaletica sicurezza
cronoprogramma (completo adeguamento normativo)
asseverazione

## Slide 24
modalità di adeguamento
  strutture ambulatoriali esistenti superficie (500 m2 - 1000 m2]
5 anni
asseverazione
reazione fuoco (tendaggi, mobili imbottiti, sedie non imbottite)
limitazione destinazioni uso locali
depositi materiali combustibili
locali adibiti a servizi generali (laboratori, lavanderie, …)
linee gas (infiammabili, medicali)
condizionamento/ventilazione
Impianti elettrici
impianti rivelazione/segnalazione/allarme

## Slide 25
modalità di adeguamento
  strutture ambulatoriali esistenti superficie (500 m2 - 1000 m2]
8 anni
asseverazione + SCIA
resistenza al fuoco
reazione al fuoco materiali rivestimento
vie esodo
CONTROLLI
A CAMPIONE
NEL CORSO DELLE VARIE FASI

## Slide 26
modalità di adeguamento
  strutture ambulatoriali esistenti di superficie > 1000 m2
2 anni
richiesta e.p.
cronoprogramma (completo adeguamento normativo)
asseverazione
gestione bombole gas
gestione dep. sostanze infiamm.
installazione estintori
informazione e formazione
segnaletica di sicurezza
SGS + responsabile tecnico

## Slide 27
modalità di adeguamento
  strutture ambulatoriali esistenti di superficie > 1000 m2
5 anni
asseverazione
separazioni/comunicazioni
reazione fuoco (tendaggi, mobili imbottiti, sedie non imbottite)
limitazione destinazioni uso locali
locale bombole/stroller
depositi materiali combustibili
locali adibiti a servizi generali (laboratori, lavanderie, …)
linee gas (infiammabili, medicali)
condizionamento/ventilazione/impianti elettrici
impianti estinzione/rivelazione/segnalazione/allarme
centro gestione emergenze

## Slide 28
modalità di adeguamento
  strutture ambulatoriali esistenti di superficie > 1000 m2
8 anni
asseverazione + SCIA
resistenza al fuoco
reazione al fuoco materiali rivestimento
compartimentazione
scale
ascensori
vie esodo
CONTROLLI
A CAMPIONE
NEL CORSO DELLE VARIE
FASI

## Slide 29
il lavoro è stato effettuato da un gruppo
composto da tecnici dei vigili del fuoco,
tecnici che operano all’interno di grandi strutture sanitarie,
liberi professionisti che si occupano di strutture sanitarie
ai quali va il mio ringraziamento
Gioacchino Giomi